自吸回程泵的常见故障现象原因分析及排除方法

一、自吸泵不出水

原因：

1、泵壳内未加储液或储液不足

2、吸入管路漏气

3、转速太低

4、吸程太高或吸入管路过长

5、机械密封泄漏量过大

6、吸入管路气体不能从出口排出

解决办法：

1、加足储液

2、检查并排除漏气现象

3、调整转速

4、降低吸程或缩短吸入管路

5、修复或更换

- 使之排出

二、自吸泵杂音和振动较大

原因：

1、底脚不稳

2、泵轴弯曲

3、汽蚀现象

4、轴承磨损严重

5、进口管路内有杂物

6、泵与电动机两者主轴不同心

解决办法：

1、加固

2、更换或校正

3、调整工况

4、更换

5、清除杂物

6、调整同轴度

三、自吸泵出水量不足

原因：

1、叶轮流道与吸入管被堵塞

2、叶轮或叶轮密封磨损严重

3、功率不足或转速太低

解决办法：

1、排除堵塞物

2、更换口环

3、加足功率、调至额定转速

四、自吸泵轴功率消耗过大

原因：

1、流量过大

2、转速太高

3、泵轴弯曲或叶轮卡碰

4、泵内流道堵塞或被卡住

解决办法：

1、升高出口压力

2、适当降低

3、更换或校正

4、排除堵塞物